## 気密試験記録
気密試験記録 （No.**）
系統名
試験圧力/常用圧力 |  |  | MPa以上/ MPa |  |  | 試験範囲
試験媒体 | [5 empty] | 放置時間 |  | h以上
使用圧力計機器№ | [5 empty] | 測定場所
開始日時 | [5 empty] | 終了日時
開始圧力(P1) |  | 開始温度(T1) |  | 終了圧力(P2') | 終了温度(T2) |  | 補正後圧力(P2) | 圧力変化(⊿P) | ⊿P合格範囲
[7 empty] | 0 | 0 | 0
試 験 実 施 者 |  |  |  | 株式会社 広島 |  | 判 定 |  | 合格
| 開始写真 | [5 empty] | 開始写真(圧力計拡大)
| 余 白 | [5 empty] | 余 白
| 終了写真 | [5 empty] | 終了写真(圧力計拡大)
| 余 白 | [5 empty] | 余 白
| 【合格基準】 |  | ・ボイル・シャルルの法則に基づき圧力補正を行う。
|  |  | ・測定後圧力と補正圧力の圧力変化量⊿Pが開始圧力の±1%以内で合格とする。 | [6 empty] | 〇ボイル・シャルルの法則 | [6 empty] | 〇圧力変化量 | P1：開始圧力(MPa)
[10 empty] | P1×V1 |  |  | = | P2×V2 | P2= | P1×T2 | ⊿P=P2'-P2 | P2：補正圧力(MPa)
[10 empty] | T1 |  |  |  | T2 |  | T1 |  | P2'：測定後圧力(MPa)
[10 empty] | V=一定であるので | [7 empty] | T1：開始温度(K)
[10 empty] | P1 | = | P2 | [5 empty] | T2：終了温度(K)
[10 empty] | T1 |  | T2 | [5 empty] | ⊿P：圧力変化量（MPa)
【備考】
・常用圧力が不明確である場合は0.8MPa以上1.0MPa未満又は機器最大使用圧力で検査を実施致します。
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚
縦3枚